Приложение №3

Состав общего имущества дома

Дом №    25     строение (корпус)                                 по          Клиническая             ул.

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1. Год постройки             1988             _

2  Материал стен            кирпич              _

3  Число этажей              четырнадцать         _

4  Наличие подвала           имеется         _

5  Число лестниц шт.         2           их уборочная площадь    423,2    кв. м

6  Средняя внутрен. высота помещений    2,55  м., объем   43890   куб. м

7  Общая полезная площадь дома      9014,2     кв. м

8  Жилая площадь    5265,5    кв. м

9  Жилых квартир    168    жилых комнат    334 _

10 Год последнего капитального ремонта                          _

11 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства и их минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Оценка состояния или краткое описание дефекта (согласно ВСН 53-86р). | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундамент: железобетонные блоки на свайном основании (50 лет) | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – цоколь; железобетонные блоки | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | удовлетворительно |  |  |
| 2 | Несущие стены ; кирпичные в 2 кирпича на сложном растворе (50 лет) | удовлетворительно |  | . |
| 3 | Перегородки ; кирпичные (75 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 4 | Перекрытия ; железобетонные блоки (80 лет) | Осмотру мало доступны |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки; железобетонные | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 6 | Кровля ; рубероид по мастике (10 лет) | Мелкие повреждения и пробоины в кровле. Нарушена герметичность в местах примыкания к вертикальным поверхностям. Частичное разрушение кирпичной кладки вентканалов. | 35-55 | Требуется проведение КР |
| 7 | Оконные заполнения ; двойные створчатые, остекленные (стеклопакеты) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость, щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 8 | Дверные заполнения; Фибролитовые простые металлические (противопожарные) | Дверные деревянные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру коробки, приборы частично неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 9 | Внутренняя отделка: |  |  |
| 10 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска | удовлетворительно |  |  |
| 11 | Наружная отделка; | удовлетворительно |  |  |
| 12 | Разное: |  |  |
|  | – балконы, лоджии | удовлетворительно |  |  |
|  | – переходные площадки | удовлетворительно |  |  |
|  | – козырьки | Металлические профлисты поражены корозией | 35-55 | Требуется проведение КР |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках имеются прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления ТЭЦ трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 2 | Холодное водоснабжение центральное - трубы водоснабжения ( стояки – оцинкованные; магистральные – стальные черные) (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия. | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 3 | Горячее водоснабжение Центральное (Оцинкованные трубы 20 лет, стальные 10 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 4 | Канализация центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР Выполнена частичная замена трубопровода. |
| 5 | Электрооборудование ; - электропроводка скрытая аллюминевая (40 лет) - электроплиты (15 лет) - сети питания лифтовых установок (15 лет) - сети питания системы дымоудоления, (15 лет) тревожных кнопок, повысительных водоподъемных установок (15 лет) автоматическая противопожарная защита (4 года) Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели плафоны освещения и т.п.) (10 лет) Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) Внутридомовые сети связи и сигнализации: проводка (15лет) щитки, датчики, замки, КИП и др. (10 лет) телемеханические блоки, пульт (5 лет) | Повреждение изоляции магистральных и внутри квартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ), частичное отсутствие тревожных кнопок, автоматической противопожарной защиты; плафонов освещения мест общего пользования. отсутствуют электродвигатели системы дымоудоления, пожаротушения Отсутствует оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС) внутридомовые сети связи и сигнализации: | 30-45 | Замена отдельных участков сетей, приборов, ВРУ, замена открытой проводки Требуется проведение испытания электроустановок . |
| 6 | Система водопровода пожаротушения (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) Задвижки и вентили из чугуна (15 лет) Вентили латунные (20 лет) Пожарные рукова Шкафы пожарные деревянные остекленные | Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, Отсутствие участков трубопроводов Отсутствие пожарных рукавов Частичное отсутствие шкафов на этажах. | 45-60 | Требуется проведение КР |
| 7 | Лифты (25 лет) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Мусоропроводы; -загрузочные устройства клапана (10 лет) - мусоросборная камера, вентиляция (30 лет) - ствол (60 лет) | Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия металлических частей | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 9 | Благоустройство; Покрытие; - проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины, отдельными местами отсутствует | 41-60 | Требуется проведение КР |
| 10 | Система водоотведения: Внутренние водостоки из труб чугунных ( 40 лет ) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |

Генеральный директор                                                               Собственник

Поломошнов Ю.Г.