Приложение №3

Состав общего имущества дома

Дом №    8-12     строение (корпус)        по      ул.9 Апреля___

Управление домами ООО ЖЭУ – 9  Ленинградского района г. Калининграда

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ПО  ПОСТРОЙКЕ

1.  Год постройки             1976             _

2   Материал стен            железобетонные сборные панели        _

3   Число этажей              девять         _

4   Наличие подвала           имеется         _

5   Число лестниц шт.         3       их уборочная площадь 514,1кв. м

6   Средняя внутрен. высота помещений    2,5  м., объем   23074  куб. м

7   Общая полезная площадь дома      5562,4     кв. м

8   Площадь нежилых помещений   568,9  кв.м

9   Жилая площадь    3491,3    кв. м

10 Жилых квартир    106    жилых комнат    237 _

11 Год последнего капитального ремонта                          _

12 Минимальная продолжительность эффективной

эксплуатации зданий и объектов до постановки: - на текущий ремонт ___3 – 5 лет______

-  на капитальный ремонт __15 – 20 лет___

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ И

ИНЖИНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ

| №№ п.п. | Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства и их минимальная продолжительность эффективной эксплуатац. здания, элемента (согласно ВСН 58-88р) | Оценка состояния или краткое описание дефекта (согласно ВСН 53-86р). | Объем работ %; износа | Решение о принятии мер, капитальный или текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о конструктивных элементах |
| 1 | Фундамент: сборные железобетонные блоки на железобетонном основании (50 лет) | Осмотру мало доступен |  |  |
|  | – цоколь; железобетонные блоки | удовлетворительно |  |  |
|  | – отмостка Асфальтобетонная (10 лет) | Имеет повреждения, про-валы, трещины, отдель-ными местами отсутст-вует | 15-20 | Требуется проведение ВТР |
| 2 | Несущие стены ; железобетонные сборные панели офактуренные (50 лет) | Выбоины местами в фактурном слое, ржавые потеки, загрязнение и выцветание наружной отделки. Мелкие воло-сные трещины. Сопро-тивление теплопередачи ограждающих констру-кций не соответствует СНиП 23-02-2003 | 11-20 | Требуется проведение ВТР |
| 3 | Герметизированные стыки (швы) наружных стен; мастика отверждающаяся (15 лет) | Отслоение и выветри-вание раствора в стыках, следы протечек через стыки внутри здания, трещины | 21-30 | Требуется проведение ТР. |
| 4 | Перегородки ; гипсоплитовые деревянные (60 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 5 | Перекрытия ; сборные бетонные панели. (80 лет) | Осмотру мало доступны. |  |  |
| 6 | Лестничные марши и площадки; железобетонные (60 лет) | Выбоины и сколы местами в ступенях, перила повреждены. | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 7 | Кровля; рубероид по мастике (10 лет) | удовлетворительно |  | Проведен КР в 2009 г. |
| 8 | Оконные заполнения ; двойные спаренные простые, остекленные (стеклопакеты) ( 40 лет) | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка ме-стами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов Оконные переплеты рассохлись, покороби-лись и расшатаны в углах; часть приборов повреждена . | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
| 9 | Дверные заполнения; Мусорокамер деревянные ( 40 лет ) | Дверные полотна осели и имеют неплотный при-твор по периметру коробки, приборы части-чно неисправны, дверные коробки (колоды) переко-шены, наличники повре-ждены | 21-40 | Требуется проведение ТР. |
|  | Внутренняя отделка: |  |  |
| 10 | – отделка МОП; штукатурка, побелка, окраска ( 3 года ) | Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой; на поверхности глубокие трещины, царапины, выбоины | 41-60 | Требуется проведение КР. |
| 11 | Наружная отделка; | удовлетворительно |  |  |
| 12 | Разное: |  |  |
|  | – балконы, лоджии ( 60 лет ) | Осмотру мало доступны |  |  |
|  | - ограждение балконов лоджий ( 40 лет) | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений | 0-20 | Требуется проведение ВТР |
|  | Лестничные марши спуска в подвальное помещение: Железобетонные. ( 20 лет) | В подступеньках глубокие трещины; имеют прогибы и местные разрушения, трещины в сопряжениях маршевых плит с не- сущими конструкциями | 61-80 | Требуется проведение КР |
|  | - Крыльца: Бетонные с бетонными ступенями ( 20 лет ) |  |  | Ремонт 08.2011г. |
|  | – дренаж | удовлетворительно |  |  |
| Сведения об инженерном оборудовании |
| 1 | Система отопления ТЭЦ трубы стальные ( 15 лет) | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры отдельные (хомуты заварка) на стояках и магистралях следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры | 35-45 | Требуется проведение КР. Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 2 | Холодное водоснабжение центральное - трубы водоснабжения ( стояки – оцинкованные; магистральные – стальные черные) (Оцинкованные трубы 30 лет, стальные 15 лет) | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия. | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 3 | Горячее водоснабжение Центральное (Оцинкованные трубы 20 лет, стальные 10 лет) | Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов | 41-60 | Требуется проведение КР Выполнена частичная замена запорной арматуры. |
| 4 | Система водоотведения: Внутренние водостоки из труб чугунных ( 40 лет ) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |
| 5 | Канализация центральная Трубы (чугунные) (40 лет) | Наличие течи в местах присоединения трубопроводов, повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов; | 25-30 | Требуется проведение ВТР |
| 6 | Электрооборудование ; - электропроводка скрытая аллюминевая (40 лет) - сети питания лифтовых установок (15 лет) | Повреждение изоляции магистральных и внутри квартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) | 21-40 | Требуется проведение ТР 01.2011г. проведен проф.ремонт поэтажных РЩ с частичной заменой проводки. ревизия ВРУ. |
| 7 | Газоснабжение сетевое: Внутренние трубопрово ( 20 лет ) | удовлетворительно |  |  |
| 8 | Лифты (25 лет) | удовлетворительно |  |  |
| 9 | Мусоропроводы; -загрузочные устройства клапана (10 лет) - мусоросборная камера, вентиляция (30 лет) - ствол (60 лет) | Неисправность загрузочных клапанов, неплотность в раструбных соединениях, отдельные пробоины в стволе мусоропровода, коррозия металлических частей | 21-40 | Требуется проведение ТР |
| 10 | Благоустройство; Покрытие;- проездов, тротуаров асфальтовое, асфальтобетонное (10 лет) | Имеет повреждения, провалы, трещины. | 15-20 | Требуется проведение ВТР |

Ген. Директор_____________Поломошнов Ю. Г.                              Собственник ___________